## 动态配置寄存器
寻址地址 | 访问类型 | 数据含义 | 范围值 | 精度 | 单位 | 数据类型 | 属性 | 备注 |  | 特殊点位
100 | R | 通讯心跳 | 传输值=实际值，实际值：0~255 | / | / | 无符号整型 | 网关数据 | 两次不同代表网关正常运行
101 | R | 网关起始内机工程编号 | 传输值=实际值，实际值：1；129； | / | / | 无符号整型 | 网关数据 | 旧网关只支持128台，所以工程编号为1或129， 新网关支持255，所以为1
| W | 设定 BAS 是否可控（网关） | 0:不可控、1:可控 | / | / | 无符号整型 | 网关数据 |  |  | 1
1
6666 | W | 全部内机模式设定 | 传输值=实际值，实际值： 0：无效； 1:制冷； 2:抽湿； 3:送风； 4:制热； 5: 自动 6：地暖； 7：快热； 8：供暖； 9: 干衣； 10：清爽； 11：自动除湿 12：外出模式 |  |  | 无符号整型 | 集控数据
6667 | W | 全部内机温度设定 | 传输值=实际值×10，实际值：16.0～30.0； | 1 | ℃ | 无符号整型 | 集控数据
6668 | W | 全部内机风速设定 | 传输值=实际值，实际值： 0：无效数据 1：自动风速； 2：低档 3：中低档 4：中档 5：中高档 6：高档 |  |  | 无符号整型 | 集控数据
6669 | W | 设定内机全开 | 0：无效、1：全开 | / | / | 无符号整型 | 集控数据 |  |  | 1
6670 | W | 设定内机全关 | 0：无效、1：全关 | / | / | 无符号整型 | 集控数据 |  |  | 1
6707 | W | 设定全部内机远程锁定 | 0：不锁定、1：锁定 | / | / | 无符号整型 | 集控数据 |  |  | 1
102 | W/R | 开关机 | 传输值=实际值，实际值：开机:0xAA;关机：0x55 | / | / | 无符号整型 | 内机1数据 | ★（9）
103 | W/R | 运行模式 | 传输值=实际值，实际值：： 0：无效； 1:制冷； 2:抽湿； 3:送风； 4:制热； 5: 自动 6：地暖； 7：快热； 8：供暖； 9: 干衣； 10：清爽； 11：自动除湿 12：外出模式 | / | / | 无符号整型 | 内机1数据
104 | W/R | 设定温度 | 传输值=实际值×10，实际值：16.0～30.0； | 1 | ℃ | 无符号整型 | 内机1数据
105 | W/R | 设定风速 | 传输值=实际值，实际值： 0：无效数据 1：自动风速； 2：低档 3：中低档 4：中档 5：中高档 6：高档 | / | / | 无符号整型 | 内机1数据
106 | W/R | 内机制冷节能下限温度 | 传输值=实际值×10，实际值：16.0～30.0； | 1 | ℃ | 无符号整型 | 内机1数据
107 | W/R | 内机制热节能上限温度 | 传输值=实际值×10，实际值：16.0～30.0； | 1 | ℃ | 无符号整型 | 内机1数据
108 | W/R | 内机除湿节能下限温度 | 传输值=实际值×10，实际值：16.0～30.0； | 1 | ℃ | 无符号整型 | 内机1数据
116 | R | 室内环境温度 | 传输值=实际值×10，实际值范围：(-30~138)； | 0.1 | ℃ | 无符号整型 | 内机1数据
117 | R | 门禁状态 | 传输值=实际值，实际值： 0：无效; 1：不带门禁; 2：插卡; 3：拔卡; | / | / | 无符号整型 | 内机1数据
118 | R | 内机所属外机号 | 传输值=实际值，实际值范围：(1~16)； | / | / | 无符号整型 | 内机1数据
123 | R | 内机额定容量 | 传输值=实际值，实际值：22;25；28;32；36;40；45；50；56；63；71；80；90；100；112；125；140；160;180;224;250;280;335;350;400;450;500;560; | 1 | 百瓦 | 无符号整型 | 内机1数据
7730 | R | 内机故障码 | 系统故障码,INT 整形 | / | / | 无符号整形 | 内机1数据
8001 | W/R | 内机开关状态 | 0：关，1：开 | / | / | 无符号整型 | 内机1数据 |  |  | 1
8256 | R | 内机故障状态 | 0：正常，1：故障 | / | / | 无符号整型 | 内机1数据 |  |  | 1
| W/R | 内机开状态 | 0：无效、1：开启 | / | / | 无符号整型 | 内机1数据 |  |  | 1
| W/R | 内机关状态 | 0：无效、1：关闭 | / | / | 无符号整型 | 内机1数据 |  |  | 1
| R | 内机有无 | 0：无 1：有 | / | / | 无符号整型 | 内机1数据 |  |  | 1
| W/R | 远程屏蔽节能功能 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 |  |  | 1
| W/R | 远程屏蔽温度设定功能 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（14） |  | 1
| W/R | 远程屏蔽模式功能 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 |  |  | 1
| W/R | 远程屏蔽开关功能 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（10） |  | 1
| W/R | 远程锁定功能 | 0：无锁定 1：锁定 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（8） |  | 1
| W/R | 供电优先内机 | 0：否 1：是 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | 供电系统缺电模式，供电优先内机优先用电 |  | 1
| W/R | 上下扫风 | 0：关；1：开； | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（21） |  | 1
| W/R | 左右扫风 | 0：关；1：开； | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（21） |  | 1
| W/R | 节能设定 | 0：关 1：开 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（4）、★ （15） |  | 1
| W/R | 禁止辅热开启 | 0：允许开启辅热 1：禁止开启辅热 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（26） |  | 1
| W/R | 内机掉电记忆 | 0：待机 1：掉电记忆 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 |  |  | 1
| W/R | 取消过滤网清洗提醒 | 0：否 1：是 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（24） |  | 1
| W/R | 干燥 | 0：关 1：开 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（22） |  | 1
| W/R | 睡眠 | 0：关、1：开 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（17） |  | 1
| W/R | 静音 | 0：关、1：开 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（20） |  | 1
| W/R | 换气 | 0：关 1：开 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（23） |  | 1
| W/R | 低温除湿 | 0：取消低温除湿 1：启动低温除湿 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（12） |  | 1
| W/R | 屏蔽开 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（10） |  | 1
| W/R | 屏蔽关 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（10） |  | 1
| W/R | 屏蔽定时 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（25） |  | 1
| W/R | 8度制热功能设定 | 0：取消8度制热功能 1：启动8度制热功能 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（11） |  | 1
| R | 主模式内机/从模式内机 | 0：从模式内机 1：主模式内机 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 | ★（2） |  | 1
| R | 内机辅助电加热 | 0：关 1：开 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 |  |  | 1
| R | 内机总故障 | 0：否 1：是 | / | / | 无符号整型 | 内机1参数 |  |  | 1
6502 | W/R | 外机能力上限设定 | 传输值＝实际值;实际值：30~100 | / | % | 无符号整型 | 系统1数据
6506 | R | 整机冷暖模式 | 传输值＝实际值;实际值：0：无效 1：单冷 2：制热 3：冷暖 4：送风 | / |  | 无符号整型 | 系统1数据
6507 | R | 室外环境温度 | 传输值＝实际值×10;实际值范围：(-30~155)； | 0.1 | ℃ | 浮点型 | 系统1数据
6508 | R | 紧急运行模式 | 传输值＝实际值;实际值： 1：无紧急运行 2：压缩机紧急运行； 3：风机紧急运行； 4：模块紧急运行； |  |  | 无符号整型 | 系统1数据
7985 | R | 外机故障码 | 系统故障 INT整形 | / | / | 无符号整形 | 系统1数据
8526 | R | 外机开关状态 | 0：关，1：开 | / | / | 无符号整型 | 系统1数据 |  |  | 1
8527 | R | 外机故障状态 | 0：正常，1：故障 | / | / | 无符号整型 | 系统1数据 |  |  | 1
8591 | R | 外机开状态 | 0：无效、1：开启 | / | / | 无符号整型 | 系统1数据 |  |  | 1
8592 | R | 外机关状态 | 0：无效、1：关闭 | / | / | 无符号整型 | 系统1数据 |  |  | 1
| R | 外机有无 | 0：无 1：有 | / | / | 无符号整型 | 系统1参数 |  |  | 1
| W/R | 外机远程急停信号 | 0：关 1：开 | / | / | 无符号整型 | 系统1参数 |  |  | 1
| R | 启动用电VIP模式 | 0：否 1：是 | / | / | 无符号整型 | 系统1参数 |  |  | 1
| R | 机组调试状态 | 0：正常 1：调试 | / | / | 无符号整型 | 系统1参数 |  |  | 1
| R | 系统压缩机运行状态 | 0：关 1：开 | / | / | 无符号整型 | 系统1参数 |  |  | 1
| R | 外机总故障 | 0：否 1：是 | / | / | 无符号整型 | 系统1参数 |  |  | 1
新风机
| W/R | 运行模式 | 传输值=实际值 实际值： 【设定】： 0：无效；1：制冷；2：抽湿； 3：送风；4：制热；5：自动； 6：地暖；7：快热；8：供暖 9： 干衣；0A：清爽；0B：自动除湿； 0C：外出模式；其他预留 【读取】： 01：制冷；02：抽湿；03：送风； 04：制热；05：自动制冷； 06：自动制热；07：地暖 08：快热； 09：供暖；0A：干衣；0B：清爽； 0C：自动除湿 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x2100 | 0x7100
| R | 回风进风温度 | 传输值=实际值+100；实际值：70～238 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4000
| R | 新风出风口温度传感器 | 传输值=实际值+100；实际值：70～238 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4002
| R | 新风进风口温度传感器 | 传输值=实际值+100；实际值：70～238 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4003
| R | 室内相对湿度 | 传输值=实际值+100；实际值：120～190 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4004
| R | 初效过滤网污染程度 | 传输值=实际值+100；实际值：100～200 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4005
| R | 高效过滤网污染程度 | 传输值=实际值+100；实际值：100～200 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4006
| R | 室内空气盒子 1：温度传感器 | 传输值=实际值+100；实际值：70～238 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4007
| R | 室内空气盒子2：温度传感器 | 传输值=实际值+100；实际值：70～238 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4008
| R | 室内空气盒子3：温度传感器 | 传输值=实际值+100；实际值：70～238 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4009
| R | 室内空气盒子4：温度传感器 | 传输值=实际值+100；实际值：70～238 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x400A
| R | 室内空气盒子5：温度传感器 | 传输值=实际值+100；实际值：70～238 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x400B
| R | 室内空气盒子1：湿度传感器 | 传输值=实际值+100；实际值：120～190 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x400C
| R | 室内空气盒子2：湿度传感器 | 传输值=实际值+100；实际值：120～190 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x400D
| R | 室内空气盒子3：湿度传感器 | 传输值=实际值+100；实际值：120～190 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x400E
| R | 室内空气盒子4：湿度传感器 | 传输值=实际值+100；实际值：120～190 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x400F
| R | 室内空气盒子5：湿度传感器 | 传输值=实际值+100；实际值：120～190 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4010
| R | 室外相对湿度 | 传输值=实际值+100；实际值：120～190 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4011
| R | 内机有效模式 | 0x00：无效；0x01：运行有效；0x02：联动有效； 0x04：自动有效； 第一位表示手动，第二位表示联动，第三位表示自动。 1：模式有效；0：模式无效 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4100
| W/R | 控制模式 | 0：无效；1：运行；2：联动；3：自动； |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4101 | 0x7D00
| W/R | 新风机运行风速 | 【读取】 0：无效数据；1： 风机停； 2：超低速；3：低档；4：中低档； 5：中档；6：中高档；7：高档； 8： 超高速； 9：静音风速R1； 10：静音风速R2 ；11：静音风速R3 【设定】： 0：无效数据；1：自动风速； 2：低档；3：中低档； 4：中档；5：中高档；6：高档； |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4102 | 0x7D01
| R | 室外空气污染等级 | 范围：0～6 0：无效；1：优；2：良 3：轻度污染；4：中度污染； 5： 重度污染；6：严重污染； |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4104
| R | 室内1：空气品质等级 | 范围：0～6 0：无效；1：优；2：良 3：轻度污染；4：中度污染； 5： 重度污染；6：严重污染； |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4105
| R | 室内2：空气品质等级 | 范围：0～6 0：无效；1：优；2：良 3：轻度污染；4：中度污染； 5： 重度污染；6：严重污染； |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4106
| R | 室内3：空气品质等级 | 范围：0～6 0：无效；1：优；2：良 3：轻度污染；4：中度污染； 5： 重度污染；6：严重污染； |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4107
| R | 室内4：空气品质等级 | 范围：0～6 0：无效；1：优；2：良 3：轻度污染；4：中度污染； 5： 重度污染；6：严重污染； |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4108
| R | 室内5：空气品质等级 | 范围：0～6 0：无效；1：优；2：良 3：轻度污染；4：中度污染； 5： 重度污染；6：严重污染； |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4109
| R | 室内空气盒子工作状态 | 0：不工作； 1：工作 范围：0～00011111； |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x410B
| W/R | 室内空气盒子LED灯开关状态 | 0：关灯； 1：开灯 范围：0～00011111； |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x410C | 0x7D0B
| W/R | 室内空气主盒子 | 0：无主盒子； 1：设定为主盒子 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x410E | 0x7D0A
| W/R | PM2.5传感器开关状态 | 0：关闭；1：开启 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x410F | 0x7D0D
| W/R | 新风机机组运行模式 | 【读取】： 0：无效数据；1：全热模式； 2：旁通模式；3：排风模式； 4：低温模式；5：内循环1； 6：内循环2 【设定】： 0：无效； 1：全热交换模式； 2：旁通模式； 3：排风模式； 4：低温模式； 5：室内净化模式 6：新风送风模式；7：自动模式 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4110
| R | 排风机运行风速 | 0：无效数据；1： 风机停；2：超低速；3：低档； 4：中低档；5：中档；6：中高档；7：高档； 8： 超高速； 9：静音风速R1； 10：静音风速R2 ； 11：静音风速R3 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4111
| W/R | 正负压设置 | 0：无效数据；1：正常风档；2：正压模式；3：负压模式 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4112 | 0x7D0E
| W/R | 正压档设置 | 0：无效；1：0档； 2：1档； 3：2档； 4：3档； 5：4档；6：5档； |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4118 | 0x7D0F
| W/R | 新风机静压 | 0 无效； 1：0Pa； 2：25Pa； 3：50Pa；4： 75Pa； 5：100Pa |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x4119 | 0x7D10
| R | 室内空气盒子1：PM2.5值 | 传输值=实际值 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | L：0x4D06 H：0x4D07
| R | 室内空气盒子2：PM2.5值 | 传输值=实际值 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | L：0x4D08 H：0x4D09
| R | 室内空气盒子3：PM2.5值 | 传输值=实际值 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | L：0x4D0A H：0x4D0B
| R | 室内空气盒子4：PM2.5值 | 传输值=实际值 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | L：0x4D0C H：0x4D0D
| R | 室内空气盒子5：PM2.5值 | 传输值=实际值 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | L：0x4D0E H：0x4D0F
| R | 室内空气盒子1：CO2值 | 传输值=实际值 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | L：0x4D1A H：0x4D1B
| R | 室内空气盒子2：CO2值 | 传输值=实际值 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | L：0x4D1C H：0x4D1D
| R | 室内空气盒子3：CO2值 | 传输值=实际值 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | L：0x4D1E H：0x4D1F
| R | 室内空气盒子4：CO2值 | 传输值=实际值 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | L：0x4D20 H：0x4D21
| R | 室内空气盒子5：CO2值 | 传输值=实际值 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | L：0x4D22 H：0x4D23
| W/R | 温度设定 | 传输值=实际值×10实际值：16.0～30.0 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | L:0x7300 H:0x7301 | L:0x7300 H:0x7301
| W/R | 室内相对湿度设置 | 传输值 = 实际值；实际值：1～100% |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x7C00 | 0x7C00
| W/R | 室外最大相对湿度设置 | 传输值 = 实际值；实际值：1～100% 0：无效数据 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x7C01 | 0x7C01
| W/R | 室内空气品质等级目标值 | 0：无效；1：优；2：良 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x7D02 | 0x7D02
| W/R | 室外空气污染等级 | 0：无效；1：优； 2：良；3：轻度污染； 4：中度污染； 5：重度污染； 6：严重污染； |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x7D03 | 0x7D03
| W/R | 室内空气盒子开关状态设定 | 0：空气盒子不工作1：空气盒子工作 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x7D09 | 0x7D09
| R | 室内机故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D00 |  | 1
| R | 多主线控器故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D02 |  | 1
| R | 室内机工程编号冲突 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D04 |  | 1
| R | 内机通讯总故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D05 |  | 1
| R | 内外机通讯总故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D06 |  | 1
| R | (风量)拨码设置异常 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D14 |  | 1
| R | 新风出风温度传感器故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D15 |  | 1
| R | 新风进风温度传感器故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D16 |  | 1
| R | 室内湿度传感器故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D17 |  | 1
| R | 防冻结保护 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D18 |  | 1
| R | 内机与室内盒子1通讯故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D19 |  | 1
| R | 内机与室内盒子2通讯故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D1A |  | 1
| R | 内机与室内盒子3通讯故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D1B |  | 1
| R | 内机与室内盒子4通讯故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D1C |  | 1
| R | 内机与室内盒子5通讯故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D1D |  | 1
| R | 内风机保护 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D1E |  | 1
| R | 回风进风口温度传感器故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D1F |  | 1
| R | IFD故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D21 |  | 1
| R | 回风出风感温包故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D23 |  | 1
| R | 内机与空气盒子通讯故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3D26 |  | 1
| R | 室内空气盒子1：总故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3E00 |  | 1
| R | 室内空气盒子2：传感器总故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3E01 |  | 1
| R | 室内空气盒子3：总故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3E02 |  | 1
| R | 室内空气盒子4：总故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3E03 |  | 1
| R | 室内空气盒子5：总故障 | 0：否 1：是 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3E04 |  | 1
| W/R | 开/关机 | 0：关机 1：开机 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F00 | 0x7B00 | 1
| W/R | 强劲风功能 | 0：关 1：开 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F01 | 0x7B01 | 1
| W/R | 远程屏蔽模式功能 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F03 | 0x7B02 | 1
| W/R | 远程屏蔽开关功能 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F04 | 0x7B03 | 1
| W/R | 远程锁定功能 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F05 | 0x7B04 | 1
| W/R | 屏蔽开 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F06 | 0x7B06 | 1
| W/R | 屏蔽关 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F07 | 0x7B07 | 1
| W/R | 屏蔽定时 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F08 | 0x7B05 | 1
| W/R | 辅助电加热 | 0：关 1：开 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F09 | 0x7B32 | 1
| W/R | 健康 | 0：关 1：开 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F0A | 0x7B33 | 1
| W/R | 加湿功能 | 0：关 1：开 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F0B | 0x7B12 | 1
| R | 静电除尘 | 0：关 1：开 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F0C |  | 1
| R | 提示过滤网清洗 | 0：无 1：提示清洗 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F0F |  | 1
| R | 提示过滤网更换 | 0：无 1：提示更换 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F10 |  | 1
| R | 提示IFD过滤网清洗 | 0：无 1：提示更换 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F16 |  | 1
| R | 提示高效过滤网更换 | 0：无 1：提示更换 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F17 |  | 1
| W/R | 节能模式 | 0：关 1：开 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x3F19 | 0x7B10 | 1
| W/R | 取消IFD过滤网清洗提醒 | 0：无1：命令内机清除 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x7B0D | 0x7B0D | 1
| W/R | 取消高效过滤网更换提醒 | 0：无1：命令内机清除 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x7B0E | 0x7B0E | 1
| W/R | 取消过滤网清洗提醒 | 0：无1：命令内机清除 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x7B08 | 0x7B08 | 1
| W/R | 取消过滤网更换提醒 | 0：无1：命令内机清除 |  |  | 无符号整型 | 新风机 | 0x7B09 | 0x7B09 | 1

## 动态配置线圈
寻址地址 | 访问类型 | 数据位含义 | 范围值 | 参数类别 | 备注 | 开发前需注 意 （带★的数 据），对照 5.2 小节 | 特殊点位
| W | 设定 BAS 是否可控（网关） | 0:不可控、1:可控 | 状态参数 | 网关参数
| W | 设定内机全开 | 0：否 1：是 | 状态参数 | 集控参数
| W | 设定内机全关 | 0：否 1：是 | 状态参数 | 集控参数
| W | 设定内机全部远程锁定 | 0:不锁定、1:锁定 | 状态参数 | 集控参数
| R | 内机1有无 | 0：无 1：有 | 状态参数 | 内机1参数
| W/R | 远程屏蔽节能功能 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 | 状态参数 | 内机1参数
| W/R | 远程屏蔽温度设定功能 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 | 状态参数 | 内机1参数 | ★（14）
| W/R | 远程屏蔽模式功能 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 | 状态参数 | 内机1参数
| W/R | 远程屏蔽开关功能 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 | 状态参数 | 内机1参数 | ★（10）
| W/R | 远程锁定功能 | 0：无锁定 1：锁定 | 状态参数 | 内机1参数 | ★（8）
| W/R | 供电优先内机 | 0：否 1：是 | 状态参数 | 内机1参数 | 供电系统缺电模式，供电优先内机优先用电
| W/R | 上下扫风 | 0：关；1：开； | 状态参数 | 内机1参数 | ★（21）
| W/R | 左右扫风 | 0：关；1：开； | 状态参数 | 内机1参数 | ★（21）
| W/R | 节能设定 | 0：关 1：开 | 状态参数 | 内机1参数 | ★（4）、★ （15）
| W/R | 禁止辅热开启 | 0：允许开启辅热 1：禁止开启辅热 | 状态参数 | 内机1参数 | ★（26）
| W/R | 内机掉电记忆 | 0：待机 1：掉电记忆 | 状态参数 | 内机1参数
| W/R | 取消过滤网清洗提醒 | 0：否 1：是 | 状态参数 | 内机1参数 | ★（24）
| W/R | 干燥 | 0：关 1：开 | 状态参数 | 内机1参数 | ★（22）
| W/R | 睡眠 | 0：关、1：开 | 状态参数 | 内机1参数 | ★（17）
| W/R | 静音 | 0：关、1：开 | 状态参数 | 内机1参数 | ★（20）
| W/R | 换气 | 0：关 1：开 | 状态参数 | 内机1参数 | ★（23）
| W/R | 低温除湿 | 0：取消低温除湿 1：启动低温除湿 | 状态参数 | 内机1参数 | ★（12）
| W/R | 屏蔽开 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 | 状态参数 | 内机1参数 | ★（10）
| W/R | 屏蔽关 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 | 状态参数 | 内机1参数 | ★（10）
| W/R | 屏蔽定时 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 | 状态参数 | 内机1参数 | ★（25）
| W/R | 8度制热功能设定 | 0：取消8度制热功能 1：启动8度制热功能 | 状态参数 | 内机1参数 | ★（11）
| R | 主模式内机/从模式内机 | 0：从模式内机 1：主模式内机 | 状态参数 | 内机1参数 | ★（2）
| R | 内机辅助电加热 | 0：关 1：开 | 状态参数 | 内机1参数
| R | 内机总故障 | 0：否 1：是 | 状态参数 | 内机1参数
| R/W | 内机1开关状态 | 0：关 1：开 | 状态参数 | 内机1参数
| R | 内机1故障状态 | 0：正常 1：有故障 | 状态参数 | 内机1参数
| W/R | 内机1开状态 | 0：无效 1：开启 | 状态参数 | 内机1参数
| W/R | 内机1关状态 | 0：无效、1：关闭 | 状态参数 | 内机1参数
| R | 外机1有无 | 0：无 1：有 | 状态参数 | 系统1参数
| W/R | 外机1远程急停信号 | 0：关 1：开 | 状态参数 | 系统1参数
| R | 启动用电VIP模式 | 0：否 1：是 | 状态参数 | 系统1参数
| R | 机组调试状态 | 0：正常 1：调试 | 状态参数 | 系统1参数
| R | 系统压缩机运行状态 | 0：关 1：开 | 状态参数 | 系统1参数
| R | 外机总故障 | 0：否 1：是 | 故障参数 | 系统1参数
| R | 外机开关状态 | 0：关 1：开 | 状态参数 | 系统1参数
| R | 外机1故障状态 | 0：正常 1：有故障 | 状态参数 | 系统1参数
| R | 外机1开状态 | 0：无效 1：开启 | 状态参数 | 系统1参数
| R | 外机1关状态 | 0：无效、1：关闭 | 状态参数 | 系统1参数
新风机
| R | 室内机故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D00
| R | 多主线控器故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D02
| R | 室内机工程编号冲突 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D04
| R | 内机通讯总故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D05
| R | 内外机通讯总故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D06
| R | (风量)拨码设置异常 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D14
| R | 新风出风温度传感器故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D15
| R | 新风进风温度传感器故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D16
| R | 室内湿度传感器故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D17
| R | 防冻结保护 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D18
| R | 内机与室内盒子1通讯故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D19
| R | 内机与室内盒子2通讯故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D1A
| R | 内机与室内盒子3通讯故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D1B
| R | 内机与室内盒子4通讯故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D1C
| R | 内机与室内盒子5通讯故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D1D
| R | 内风机保护 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D1E
| R | 回风进风口温度传感器故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D1F
| R | IFD故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D21
| R | 回风出风感温包故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D23
| R | 内机与空气盒子通讯故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3D26
| R | 室内空气盒子1：总故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3E00
| R | 室内空气盒子2：传感器总故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3E01
| R | 室内空气盒子3：总故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3E02
| R | 室内空气盒子4：总故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3E03
| R | 室内空气盒子5：总故障 | 0：否 1：是 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3E04
| W/R | 开/关机 | 0：关机 1：开机 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F00 | 0x7B00
| W/R | 强劲风功能 | 0：关 1：开 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F01 | 0x7B01
| W/R | 远程屏蔽模式功能 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F03 | 0x7B02
| W/R | 远程屏蔽开关功能 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F04 | 0x7B03
| W/R | 远程锁定功能 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F05 | 0x7B04
| W/R | 屏蔽开 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F06 | 0x7B06
| W/R | 屏蔽关 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F07 | 0x7B07
| W/R | 屏蔽定时 | 0：无屏蔽 1：屏蔽 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F08 | 0x7B05
| W/R | 辅助电加热 | 0：关 1：开 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F09 | 0x7B32
| W/R | 健康 | 0：关 1：开 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F0A | 0x7B33
| W/R | 加湿功能 | 0：关 1：开 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F0B | 0x7B12
| R | 静电除尘 | 0：关 1：开 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F0C
| R | 提示过滤网清洗 | 0：无 1：提示清洗 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F0F
| R | 提示过滤网更换 | 0：无 1：提示更换 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F10
| R | 提示IFD过滤网清洗 | 0：无 1：提示更换 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F16
| R | 提示高效过滤网更换 | 0：无 1：提示更换 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F17
| W/R | 节能模式 | 0：关 1：开 |  | 新风机参数 |  |  | 0x3F19 | 0x7B10
| W/R | 取消IFD过滤网清洗提醒 | 0：无1：命令内机清除 |  | 新风机参数 |  |  | 0x7B0D | 0x7B0D
| W/R | 取消高效过滤网更换提醒 | 0：无1：命令内机清除 |  | 新风机参数 |  |  | 0x7B0E | 0x7B0E
| W/R | 取消过滤网清洗提醒 | 0：无1：命令内机清除 |  | 新风机参数 |  |  | 0x7B08 | 0x7B08
| W/R | 取消过滤网更换提醒 | 0：无1：命令内机清除 |  | 新风机参数 |  |  | 0x7B09 | 0x7B09